Котельная зд. 33 п. Горный

Котельная 35-квартала (зд.33) цеха 006 ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" является промышленной котельной осуществляющей услуги коммунального теплоснабжения.

Теплоснабжение всех потребителей п. Горный осуществляется от паровой котельной ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (здание 33). Котельная снабжает паром потребителей ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», объекты воинской части, пожарной части и единую теплоснабжающую организацию ПАО «Тплюс» - бойлерную АО «РТС» 35 квартала, от которой осуществляется теплоснабжение (теплоноситель – горячая вода Т1-Т2=130-70 0С) жилого фонда и предприятий соцкультбыта п. Горный.

Основным топливом котельной является природный газ, резервное топливо – топочный мазут. Режим работы котельной – постоянный. В котельной установлено 4 паровых котла марки ТП-20-16. Номинальная производительность каждого из котлов 24 т/час. Год изготовления котлов № 1 и № 2 – 1956, год изготовления котлов № 3 и № 4 – 1958. В котельной имеется бойлерная мощностью 6,4 Гкал/час, в которой установлены четыре подогревателя пароводяных типа ПП-I-53-7-IV. Имеется резерв тепловой мощности котельной.

Пар от котельной подается на объекты войсковой части (ФГБУ «ЦЖКУ») и пожарной части (ВПЧ), объекты социального назначения (ООО «РиР»).

Пар от котельной подается в бойлерную п. Горный по паропроводу протяженностью 1737 м. Покупателем тепловой энергии от котельной являются единая теплоснабжающая организация ПАО «Т Плюс», которая обеспечивает паром потребителей подключенных к паропроводу АО «РТС» до бойлерной п. Горный, а так же осуществляет теплоснабжение потребителей от бойлерной п. Горный.

Состав и технические характеристики основного оборудования котельной:

| Адрес котельной | Тип котла | Количество котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Вид основного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зд.33, п. Горный | ТП-20-16 | 1 | 1956 | 16,58 | 66,32 | 156,17 | 164,37 | Газ |
|  | ТП-20-16 | 1 | 1956 | 16,58 |  | 156,27 |  | Газ |
|  | ТП-20-16 | 1 | 1958 | 16,58 |  | 155,67 |  | Газ |
|  | ТП-20-16 | 1 | 1958 | 16,58 |  | 156,47 |  | Газ |

Котельная 100 квартала (зд. 44)

Котельная 100-квартала (зд. 44) цеха 006 ФГУП "Комбинат "ЭХП" является промышленной котельной осуществляющей услуги коммунального теплоснабжения.

Основным топливом котельной 100 квартала (зд. 44) является природный газ, резервное топливо – топочный мазут. Режим работы котельной – постоянный. В котельной установлено 7 паровых котлов, в том числе 3 котла марки ДКВР-10/13 и 4 котла марки ДЕ-16-14. Номинальная производительность каждого из котлов марки ДКВР-10/13 13,5 т/час. Номинальная производительность каждого из котлов марки ДЕ-16-14-ГМ 16т/час. Год изготовления котлов № 1, № 2, № 3 – 1978, год изготовления котлов № 4, № 5, № 6, № 7 – 1993.

Температурный график регулирования графика отпуска теплоты 130-70 ºС.

В котельной установлены два деаэратора питательных: деаэратор типа ДСА-100/35 и деаэратор ДСА-100/25 с охладителем выпара.

Тепловые сети системы теплоснабжения котельной 100 квартала двухтрубные, тупиковые, максимальный радиус действия составляет 10 км. Рельеф территории гористый и наибольшая разность геодезических отметок составляет 38 м. Прокладка трубопроводов в основном надземная - на низких и высоких опорах и подземная в непроходных каналах. Система теплоснабжения - открытая. Горячее водоснабжение производится по открытой схеме.

Котельная эксплуатируется и обслуживается персоналом Федерального государственного унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор».

Основным потребителем тепловой энергии является подразделения ФГУП "Комбинат "ЭХП", а так же: муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко» (Тенистый проезд), предприятия и организации, расположенные на Хвойном и Дорожном проездах, лыжная база муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Факел», школа-интернат, район "Перевалки", и др.

Состав и технические характеристики основного оборудования котельной:

| Адрес котельной | Тип котла | Количество кот лов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Вид основного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 квартала (зд. 44) | ДКВР-10/13 | 1 | 1978 | 6,7 | 62,7 | 161,4 | 171,56 | Газ |
|  | ДКВР-10/13 | 1 | 1978 | 6,7 |  | 162,2 |  | Газ |
|  | ДКВР-10/13 | 1 | 1978 | 6,7 |  | 161,6 |  | Газ |
|  | ДЕ-16-14-ГМ | 1 | 1993 | 10,7 |  | 161,4 |  | Газ |
|  | ДЕ-16-14-ГМ | 1 | 1993 | 10,7 |  | 162,5 |  | Газ |
|  | ДЕ-16-14-ГМ | 1 | 1993 | 10,7 |  | 161,6 |  | Газ |
|  | ДЕ-16-14-ГМ | 1 | 1993 | 10,7 |  | 161,4 |  | Газ |